Paskaidrojuma raksts

Vispārīgā daļa

Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu (ŪKT) pievadu izbūve ēkai Alunāna ielā 7, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62010060054 apliecinājuma karte inženierbūvēm izstrādāta pamatojoties uz inženiertīklu turētāju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, saskaņā ar Būvniecības likumu un no tā izrietošajām normām.

Inženiertīklu izbūvi veikt atbilstoši LR būvnormatīvu prasībām, ievērojot citus spēkā esošos normatīvos aktus.

Ar ēkas ārējo inženiertīklu pievadu  izbūvi saistītos iekšējo inženiertīklu izbūves darbus veikt atsevišķi LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Projektā uzrādītie materiāli var tikt aizvietoti ar citiem, Latvijā sertificētiem, attiecīgas nozīmes materiāliem, kuru kvalitāte apmierina pasūtītāju un ieinteresētās organizācijas. Izmaiņas jāsaskaņo ar projekta autoru un pasūtītāju.

Ārējais ūdensvads Ū1

Ārējo ūdensvadu pieslēgt ēkas iebrauktuvē esošajam atzaram, ārējā ūdensvada minimālais iebūves dziļums 1,6m no zemes virsmas līdz caurules apakšai.

Izbūvēt ūdensvada pievadus ēkai Alunāna ielā 7 ar uzskaites mezglu siltinātā ūdensskaitītāja akā ēkas pagalmā.

Ēkas pievads izbūvējams no polietilēna PE caurulēm ar diametru De32, un spiediena klasi PN16. Ēkas pievadu maģistrālajam ūdensvadam paredzēts pieslēgt ar kompresijas veidgabaliem.

Veicot tranšejas aizbēršanu iebūvēt marķējuma lentu 0.5m dziļumā no zemes virsmas..

Polietilēna cauruļu plastiskumam jānodrošina iebūvējamā cauruļvada virziena maiņa. Ja virziena maiņa pārsniedz 5°, paredzēti rūpnieciski ražoti līkumi no 6 - 30°, no 31 - 60° un no 61 - 90°. Ja cauruļu ražotājs pieļauj nepielietot šādus līkumus, tad tos var nelietot, ievērojot šo cauruļu diametrus un attiecīgos atļautos caurules liekuma rādiusus.

Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona konstrukcijas (pamatus, aku sienas), jābūt ievietotām rūpnieciski izgatavotās aizsargčaulās.

Attālumi starp projektētajām komunikācijām un esošajām instalācijām (kabeļiem, cauruļvadiem, kanāliem utt.) plānā ir uznesti orientējoši, un konkrēta to atrašanās vieta ir jāprecizē Būvuzņēmējam būvlaukumā. Pirms attiecīgo tīklu izbūves ir jaatšurfē visi komunikāciju šķērsojumi, jākonstatē to precīzi iebūves dziļumi un jāpārliecinās, vai iespējams ieguldīt jaunos tīklus atbilstoši tehniskā projekta dokumentācijai. Ja komunikāciju iebūves dziļumi neatbilst projekta dokumentācijai un nav iespējams izbūvēt cauruļvadus, kā norādīts projekta dokumentācijā, jāpieaicina autoruzraugs, jāatrod risinājums un jāizdara attiecīgās izmaiņas projekta dokumentācijā.

Tranšejas vietās, kuru dziļums pārsniedz 1,5 m, nepieciešams nostiprināt ar vertikālajām sienām.

Visi iebūves darbi jāizpilda saskaņā ar spēkā esošajām tehniskajām prasībām, drošības noteikumiem.

Cauruļvads tranšejā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), cieto frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm. Izbūvējot ūdensapgādes tīklus vietās kur parādās plūstoša grunts, grunts, kuras sastāvā ir organiskie piemaisījumi un daļiņas, kas lielākas par 16 mm jānomaina uz smilti!

Cauruļvadus izbūvē tranšejā uz dabīgas grunts pamatnes ar smilts pabērumu 15 cm biezumā. Tranšeju aizber ar blietētu smilti 30 cm augstumā virs caurules augšējās malas. Grunts blietēšana tiek veikta ar rokas vibroblieti ik pa 20-30 cm biezām kārtām. Zonā virs cauruļvada 20-30 cm tiek veikta blietēšana bez mehānismiem. Atlikušo tranšejas daļu aizber ar izrakto grunti, kas nesatur mālu, kūdru, būvgružus vai citu neizmantojamu materiālu. Cauruļvada tranšejas, kuras plānots izbūvēt zālāju teritorijā, augsnes virskārtu uzglabā atsevišķi, lai, tranšeju aizberot, augsnes auglīgo slāni varētu atjaunot izmantojot izrakto virskārtu un apsējot to ar zāļu sējumu.

Cauruļvadi ir jāiegulda sausā tranšejā. Nepieciešamības gadījumā jāparedz gruntsūdens atsūknēšana.

Aizberot tranšejas segums sakārtojams (atjaunojams) iepriekšējā stāvoklī un kvalitātē, pēc tranšejas aizbēršanas seguma atjaunošanas kvalitāte saskaņojama ar īpašuma īpašnieku vai valdītāju.

Ārējā kanalizācija K1

Izbūvējamie kanalizācijas tīkli pieslēdzami ēkas iebrauktuvē esošajam atzaram. Ārējās kanalizācijas izbūve veicama saskaņā ar izbūvējamo K1 tīklu plānu, izbūvei izmantojamas D 160 kanalizācijas caurules ar iebūves klasi T8 vai SN8 un PVC materiāla skatakas ar teleskopiskiem ķeta vākiem.

Skatakas iebūvē kanalizācijas tīklā cauruļvadu stāvokļa un darbības pārbaudei, kā arī cauruļvadu tīrīšanai. Skatakas ierīko cauruļvadu virziena, trases pagriezienu un krustojumu vietās, ēku pievadu pieslēgumu vietās un taisnos posmos, kas garāki par 35 m.

Ārējo kanalizācijas tīklu caurules paredz izbūvēt tranšejās uz 15 cm biezas izlīdzinošas pamatnes kārtas, kas veidota no blietētas smilts. Ja pamatnes zonā esošā grunts atbilst dabiskai blīvai smilšu gruntij, tad caurules iegulda uz esošās grunts, to nolīmeņojot atbilstoši cauruļu kritumam.

Tranšeju aizber ar smilts grunti vismaz 0,3 m virs caurules teknes. Ja esošā grunts ir dabiskā smilšu grunts, tad tranšeju aizbēršanai izmanto esošo grunti. Apbēruma grunts tiek noblietēta līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšana tiek veikta ar rokas vibroblieti ik pa 20-30 cm biezām kārtām. Zonā virs cauruļvada 20-30 cm tiek veikta blietēšana bez mehānismiem. Pārējo tranšejas daļu aizber un noblietē ar esošo grunti, ar nosacījumu, ka esošā grunts nesatur mālu, kūdru, būvgružus vai citus neizmantojamus materiālus. Cauruļvada tranšejas, kuru plānots izbūvēt zālāju teritorijā, augsnes virskārtu uzglabā atsevišķi, lai, tranšeju aizberot, augsnes auglīgo slāni varētu atjaunot izmantojot izrakto virskārtu un apsējot to ar zāļu sējumu.

Caurules drīkst ieguldīt tikai sausā tranšejā. Ja tranšejā veidojas gruntsūdeņi, tad jāparedz gruntsūdeņu atsūknēšana ar iegremdējamo drenāžas sūkņa palīdzību.

Aizberot tranšejas segums sakārtojams (atjaunojams) iepriekšējā stāvoklī un kvalitātē, pēc tranšejas aizbēršanas seguma atjaunošanas kvalitāte saskaņojama ar īpašuma īpašnieku vai valdītāju.

Apliecinājuma kartes ŪKT daļas vadītājs:     _______________ A. Kārkliņš

Izstrādāja:                                                      _______________ E. Šteinbergs

Iekārtu un materiālu specifikācija

| MARKA POZ. | NOSAUKUMS | APZĪMĒJUMS /standarts | MĒRVIEN. | DAUDZ. | PIEZĪMES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ŪDENSVADS |  |  |  |  |
| 1 | PE caurule 32x3,0 PN16 | D32 | m. | 42 |  |
| 2 | PE veigabalu un fasondaļu komplekts | D32 | kpl. | 1 |  |
| 3 | Palīgmateriāli, stiprinājumi, ventīļi, saskrūves un citi veidgabali |  | kompl. | 1 |  |
| 4 | Siltināta ūdens skaitītāja aka ar čuguna lūku PM-500 | PM-500 | kompl. | 1 | Rotons |
| 5 | Ūdens skaitītāja mezgls (bez skaitītāja) | D32 | Kompl. | 1 |  |
| 6 | Signalizācijas lenta |  | m | 42 |  |
|  | KANALIZĀCIJA |  |  |  |  |
| 1 | Polar BSB skatakas pamatne 315/400 Pragma | D400/160 | gab. | 2 | Pipelife |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | PPDW augstuma regulēšanas šahta Dn 400 | D400 | m | 4 | Pipelife |
| 4 | Ķeta vāks+teleskops 315/400 40t | D 315/400 | kpl. | 2 | Pipelife |
| 5 | PVC caurule 160x4,7 T8 | D160 | m | 33 | Wavin |
| 6 | Cauruļu veidgabali un fasondaļas (Redukcijas) | D160 | Kpl. | 1 | Precizēt izbūves gaitā |
| 7 | Signalizācijas lenta |  | m | 33 |  |
|  | Zemes darbi |  |  |  |  |
| 1 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru līdz 2m dziļumam |  | m | 75 |  |
| 2 | Tranšejas aizbēršana pa kārtām blietējot (atjaunojot zemes virskārtu esošajā stāvoklī) |  | m | 75 |  |
| 3 | Izvestā grunts |  | m3 | 80 |  |
| 4 | Smilts/grants |  | m3 | 80 |  |

PIEZĪMES:

- Materiālu specifikācijā ir ietverti visi galvenie materiāli, kas norādīti rasējumos. Būvuzņēmējam sastādot būvdarbu tāmi, jāievēro tehniskais projekts un materiālu specifikācija, kā arī materiālu montāžas tehnoloģija. Palīgmateriālu izmaksas jāietver esošās specifikācijas materiālu izmaksās.

- Projektā uzrādītie materiāli var tikt aizvietoti ar citiem, Latvijā sertificētiem, attiecīgas nozīmes materiāliem, kuru kvalitāte apmierina pasūtītāju un ieinteresētās organizācijas. Izmaiņas jāsaskaņo ar projekta autoru un pasūtītāju.

- Dotie darbu apjomi obligāti skatāmi kopā ar projektu.

Apliecinājuma kartes ŪKT daļas vadītājs:     _______________ A. Kārkliņš

Izstrādāja:                                                      _______________ E. Šteinbergs